# Text boxes

Паспорт

на импульсный блок бесперебойного питания

ТВЕРЦА-5

Паспорт

на импульсный блок бесперебойного питания

ТВЕРЦА-5

## Импульсный блок

## бесперебойного питания

## ТВЕРЦА-5

ПАСПОРТ

4371 005 10805710 05

Сертификат C-RU.ПБ16.В.00166 до 31.08.2015

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для изучения обслуживающим персоналом правил эксплуатации блока питания ТВЕРЦА-5.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Импульсный блок бесперебойного питания ТВЕРЦА-5 (в дальнейшем - источник питания) предназначен для электропитания  устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В.

Источник питания предназначен для установки в помещениях.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания является изделием третьего порядка по ГОСТ 52931-2008.

Электропитание источника осуществляется от сети переменного тока напряжением 160(250 В частотой (50 ( 1) Гц и от встроенного аккумулятора с номинальным напряжением 12 В и емкостью  7,0 А.ч..

Источник обеспечивает зарядку аккумулятора емкостью 7 А.ч., устанавливаемого потребителем в корпус источника, током до 200 мА и поддерживает их в заряженном состоянии при наличии сетевого напряжения  ~50 Гц, 220В.

Дата продажи__________________200    г.

Штамп торгующей

организации

Подпись продавца  ____________________

Россия, 170000,  г. Тверь, пл. Гагарина, 1

Тел/факс (4822) 34-68-67

E-mail: mail@eltech.tver.ru

http://www.eltech.tver.ru/

- 11-

- 2 -

- 11-

- 2 -

Дата продажи__________________200    г.

Штамп торгующей

организации

Подпись продавца  ____________________

Россия, 170000,  г. Тверь, пл. Гагарина, 1

Тел/факс (4822) 34-68-67

E-mail: mail@eltech.tver.ru

http://www.eltech.tver.ru/

## Импульсный блок

## бесперебойного питания

## ТВЕРЦА-5

ПАСПОРТ

4371 005 10805710 05

Сертификат C-RU.ПБ16.В.00166 до 31.08.2015

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для изучения обслуживающим персоналом правил эксплуатации блока питания ТВЕРЦА-5.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Импульсный блок бесперебойного питания ТВЕРЦА-5 (в дальнейшем - источник питания) предназначен для электропитания  устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В.

Источник питания предназначен для установки в помещениях.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания является изделием третьего порядка по ГОСТ 52931-2008.

Электропитание источника осуществляется от сети переменного тока напряжением 160(250 В частотой (50 ( 1) Гц и от встроенного аккумулятора с номинальным напряжением 12 В и емкостью  7,0 А.ч..

Источник обеспечивает зарядку аккумулятора емкостью 7 А.ч., устанавливаемого потребителем в корпус источника, током до 200 мА и поддерживает их в заряженном состоянии при наличии сетевого напряжения  ~50 Гц, 220В.

Мощность, потребляемая источником питания от сети переменного тока при максимальном выходном токе в дежурном режиме не более 110 В.А.

Источник питания обеспечивает автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора при пропадании сетевого напряжения на рабочем фидере и обратно, а также автоматическое отключение аккумулятора от нагрузки при снижении напряжения на клеммах аккумулятора до значения 10.5 ( 0.5В.

На лицевой панели расположены световые индикаторы, отображающие состояние источника питания.

Для ТВЕРЦА-5:

Левый индикатор: светится зеленым - источник работает от сети ~220В, не светится - неисправен сетевой предохранитель или отсутствует напряжение сети.

Средний индикатор: светится зеленым - подключен аккумулятор, не светится - аккумулятор отсутствует.

Правый индикатор: светится зеленым – напряжение на выходе источника питания в норме; не светится - неисправен выходной предохранитель источника питания или сработала защита от короткого замыкания в нагрузке.

В режиме защиты аккумулятора все световые индикаторы гаснут. Средний индикатор мигает зеленым цветом каждые 2 секунды.

- 9-

- 4 -

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника питания требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода источника питания в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Источники питания, у которых во время гарантийного срока (при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа) будет выявлено несоответствие требованиям настоящих ТУ, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Импульсный блок бесперебойного питания ТВЕРЦА________

4371 005 10805710 05 N____________соответствует

техническим условиям и  признан  годным для эксплуатации.

Дата выпуска      _______

- 7-

- 6 -

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Источники питания в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) на любые расстояния в  соответствии с требованиями существующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

Хранение источника питания в упаковке для транспортирования в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Источники питания в транспортной таре должны храниться не более 6 месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

Максимальный срок хранения источников питания - 6 месяцев до начала эксплуатации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Источник питания по способу защиты человека от поражения электрическим током  соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция источника питания обеспечивает степень защиты IP 20 по ГОСТ 14254-96.

При эксплуатации источников питания следует соблюдать “Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В”.

Источниками опасности блоков питания являются плавкая вставка по цепи сетевого напряжения ~220 В и контакты ~220 В колодки для подключения кабеля питания.

Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении от источника.

Запрещается использовать плавкие вставки, несоответствующие номинальному значению тока.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

### Источник устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения, в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц.

Монтаж источника производится по действующей нормативно-технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте правильность произведенного монтажа.

Установите аккумулятор.

Подключите аккумулятор с помощью наконечников, соблюдая полярность. Красный наконечник подключается к плюсовой клемме аккумулятора.

Установите крышку и опломбируйте источник.

Подайте напряжение ~220 В.

Задержка переключения на аккумулятор – отсутствует.

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды  источник питания относится к группе исполнения В2  по ГОСТ 52931-2008.

По устойчивости к механическим воздействиям источник питания относится к группе исполнения V2  по ГОСТ 52931-2008.

Источник питания рассчитан на круглосуточную работу.

Источник питания конструктивно выполнен в виде одного блока.

Источник питания относится к восстанавливаемым, обслуживаемым изделиям.

Пример записи обозначения источника питания при его заказе и в документации: " Импульсный блок бесперебойного питания ТВЕРЦА-5 4371 005 10805710 05 ТУ.

Источник питания обеспечивает выходное напряжение:

(13 ( 2) В.

Источник питания обеспечивает ток нагрузки Iн в дежурном режиме не менее:

5,0 А;

Источник питания должен обеспечивать ток нагрузки в кратковременном режиме длительностью не более 25 с - не менее 1,1 Iн.

Величина пульсаций выходного напряжения (амплитудное значение от пика до пика) не должна быть более - 50 мВ.

Источник питания обеспечивает автоматическую защиту от превышения тока нагрузки и короткого замыкания в цепи нагрузки. Если источник питания используется без аккумулятора, то при срабатывании автоматической защиты напряжение на выходе источника питания снижается до менее чем 100 мВ и все индикаторы гаснут. После устранения короткого замыкания источник питания  автоматически восстанавливает нормальную работу.

Для защиты  аккумулятора от короткого замыкания в нагрузке используется плавкая вставка номиналом  5А.

ООО “Электронные технологии” 170000, г.Тверь, пл. Гагарина,1.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Импульсный блок бесперебойного питания ТВЕРЦА______

4371 005 10805710 05 N____________

Номер и дата выпуска   ______________________________

(заполняется изготовителем)

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки источника питания должен соответствовать перечню, указанному в табл. 1.2.

Таблица 1.2

| Обозначение | Наименование и обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник питания Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации Упаковочная тара | 4371 005 10805710 05 4371 005 10805710 05 | 1 1 1 |  |

Габаритные размеры источника питания 235 x 165 x 80 мм.

Масса  нетто источника питания не более 2.5кг. Масса брутто источника питания не более  2.6 кг.

Источник питания сохраняет работоспособность, а выходное напряжение  находится в пределах (13,4(0,4)В, при изменении напряжения сети переменного тока от 160 до 250 В.

При питании от аккумулятора выходное напряжение находится в пределах (13 ( 2) В.

- МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

На корпусе источника питания указаны:

наименование предприятия-изготовителя;

наименование или условное обозначение источника питания;

заводской номер;

дата изготовления;

знак соответствия.

Маркировка потребительской тары  содержит:

товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование и условное обозначение источника питания;

дату упаковки.

Крышка источника пломбируется монтажной организацией после монтажа источника с оформлением акта об установке на объекте.

- УПАКОВКА

Источник питания и паспорт упаковываются в потребительскую тару - картонную коробку.

Картонные коробки должны упаковываться в транспортную тару, в которую вкладывается  упаковочный лист, содержащий следующие данные:

наименование и обозначение источника питания;

количество мест;

номера источника питания;

дату упаковки;

подпись ответственного за упаковку и штамп ОТК.

- 10 -

- 3 -

- 5 -

- 8 -